福建农林大学

常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2014】招18号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2014年5月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83789026 83789182   邮  编：350002

传    真：0591-83789026            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	5

4.对投标文件的要求	5

5. 投标报价	5

6.开标、评标、定标	6

7.履约保证金	6

8.工期要求	6

第二部分  合同协议条款	7

1.工程概况及综合说明	7

2.工程承包范围	7

3.施工工期	7

4.工程质量	8

5.材料(设备)供应方式	8

6.付款方式	9

7.合同价款及调整：	9

第三部分   投标文件格式	11

第四部分   招标内容及要求	20

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程 |
| 2 | 招标控制价：282000元 资金来源：自筹 校内业主单位：图书馆 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: 常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程等内容。 |
| 5 | 工期要求: 30日历天 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本贰份,投标文件必须装订成册。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定总价合同（结算依据详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”）。 |
| 9 | 履约保证金：人民币叁仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三天内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2014年5月28日至2014年6月4日 报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413) 注：本次招标不收取报名费，报名手续以签到为准。 |
| 11 | 投标报名起止时间：2014年5月28日至6月3日8:00-11:00,14:00-16:30， (节假日除外) (投标人也可在网上下载招标文件和工程预算书，于开标当日8:00-9:00来开标地点补办报名手续。) |
| 12 | 投标截止时间：2014年6月4日9:00，所有投标人必须于开标当日8:00-9:00来开标地点办理报名手续，投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表授权书中的投标代表相同,可与项目负责人为同一人）应随带本人身份证原件、企业营业执照原件、盖公章的法定代表授权书复印件（或法人代表介绍信）到场参加核验并签名报到，并在《递交报价文件签到表》上签到，未带原件或原件与投标文件不相符的或未在《递交报价文件签到表》上签到的，其投标将被拒绝。 开标地点: 校国资处会议室 开标时间：2014年6月4日9:30 |
| 13 | - 投标人资质要求： 投标人须具备独立法人资格，且营业执照的经营范围须含有中央空调设备销售、安装、维修。 |
| 14 | 评标办法：采用一次性包干最低报价确定中标人（须实质上响应招标文件要求，并要求提供含单项的报价清单）。若最低报价相同则抽签确定中标人。 |
| 15 | 签订合同时间：2014年6月 日 |
| 16 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购 3、现场勘察：各潜在投标人均可在规定时间到规定地点进行现场测量和查看。没有参与现场勘勘察视为认同现状。 现场勘察集合时间：2014年05月30日上午09：00。 现场勘察集合地点：常盛图书馆二楼大厅 联系人：张老师 联系电话：15059121239 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2014年6月4日9:00之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标报价高于控制价的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4.6投标人须据实填写“无在建工程承诺函”，若有虚假，不但本次投标按废标处理，而且将永远取消该公司在我校的投标资格。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定总价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

以招标人提供的预算价为依据填写包干报价，报价不得高于控制价。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2014年6月4日9:30在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位投标代表（与法人代表介绍信或法定代表授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人）应随带本人身份证原件、企业营业执照原件，并手持法定代表授权书复印件（或法人代表介绍信）到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标单位未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：采用一次性包干最低报价确定中标人（须实质上响应招标文件要求，并要求提供含单项的详细报价清单）。

- 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金为叁仟元整。中标人必须在中标后三天内到我校财务处交纳履约保证金并到国资处领取中标通知书，中标后七天内与我校签订合同，未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书或未按时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标方有权拒绝其参加我校以后的投标。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待工程竣工校基建工程招标及验收小组验收后无息退还。

- 8.工期要求

工期要求：该项目必须在30日历天，逾期按照500元/天进行处罚。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程

1.2建设地点：福建农林大学

1.3招标人：福建农林大学

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：

1.6工程投资预算：    元

1.7中标人名称：

1.8中标人项目经理及联系电话：

1.9中标优惠率：

- 2.工程承包范围

常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程等内容

- 3.施工工期

3.1开工日期：2014年 月  日

3.2竣工日期：以招标人收到中标人递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后中标人提请招标人验收的日期为准。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：30日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

5.2招标人对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由招标方负责，检验不合格，则检验费用由中标人负责。

附件1:主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数或标准 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器（模块式风冷冷水机组） | 1. 三台新冷水机组总制冷量≥190kW，与原有设备制冷量相当； 2.因场所水质受限，所以要求冷水机组蒸发器应采用管壳式； 3.能效比≥3.2 ； 4.结合原有电力条件，新冷水机组总功率小于60 kW，与原设备功率相当。 5.必须提供所投产品型号彩页资料。 | 约克、麦克维尔、顿汉布什 |
| 2 | 水泵 | 流量50m³/h 扬程＞24m N=7.5kw | 海洋、连城、凯泉 |
| 3 | 不锈钢膨胀水箱 | 采用304不锈钢,规格500mm*500mm*500mm | 订制 |
| 4 | 镀锌钢管 | 国标 | 银泽、 西迪、欣达、利达 |
| 5 | 橡塑保温材料 | 国标 | 华美、神州、福乐斯 |
| 6 | 电线BV线 | 国标 | 太阳 |
| 7 | 蝶阀 | 国标 | 胜利、瓦特斯特、东光 |
| 8 | 铜闸阀 | 国标 | 埃美柯、杰克龙、利水 |
| 9 | 电器配件 | 国标 | ABB、西蒙、施耐德 |

说明：①. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。投标人必须选用参考品牌中的一种，其中模块式风冷冷水机组必须提供所投产品型号彩页资料，否则，其投标将被拒绝。

②. 材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，中标单位还必须向招标人提交国标产品的证明材料。

③.  在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 6.付款方式

工程完工由建设(业主)单位验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；由我校基建招标及验收工作小组验收合格后，支付至工程总造价(中标造价)的85％；工程结算审核后30天内付至最终审计价的95％，余下5％待工程完工壹年后付清。若因招标方原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款为工程总造价(中标造价)的60％。

- 7.合同价款及调整：

本工程为交钥匙工程，投标报价包含：安装前准备工作费用、设备制造、包装、运输、装卸保险、安装调试、质保、人员培训、检验、关税、税金、劳保、措施项目费、规费等一切费用。中标后投标人报价为合同总价，不受市场价格因素影响，不因工程量误差及政策性调整等所有原因而调整，投标单位应自行考虑其风险。

8. 发包人在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供承包人使用，使用过程中的水、电及相关费用由承包人承担。

- 第三部分   投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表授权书（或法人代表介绍信）原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。

封面

投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：          联系电话：

投标日期 ：2014年   月   日

目  录

- 投标书（格式附后）

- 详细报价清单

- 主要材料设备选用品牌表（格式附后）

- 模块式风冷冷水机组所投标产品型号彩页资料原件

- 法人介绍信或法定代表授权书（格式附后）

- 法人代表身份证复印件

- 投标代表身份证复印件

- 项目负责人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 无在建工程承诺函【投标人须据实填写“无在建工程承诺函”，若有虚假，不但本次投标按废标处理，而且将永远取消该公司在我校的投标资格。】

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成三册（正本壹册,副本贰册），未装订成三册的作废标。

投标文件份数:正本壹份,副本贰份，否则作废标。

投    标    书

闽农林大基【2014】招18号

(招标人):

１.根据已收到的常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程（招标编号：闽农林大基【2014】招18号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按包干总报价：（大写）   拾    万    仟   佰   拾   元   角   分 ¥          元（详细报价表附后）办理工程结算（具体结算办法按第二部分合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三日历天内到贵校财务处交纳履约保证金，并到贵校国资处领取中标通知书。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

详细报价清单

特别说明：

1. 投标人必须按此清单进行详细报价，报价时工程量不能作修改。否则，作废标处理。

2. 中标人可根据工程实际情况对工程量进行适当调整，但必须保证工程能达到招标方要求并经招标人同意，且合同总价不作变更。

3. 本工程为交钥匙工程，投标报价包含：安装前准备工作费用、设备制造、包装、运输、装卸保险、安装调试、质保、人员培训、检验、关税、税金、劳保、措施项目费、规费等一切费用。中标后投标人报价为合同总价，不受市场价格因素影响，不因工程量误差及政策性调整等所有原因而调整，投标单位应自行考虑其风险。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 水泵（离心式泵） | (1)冷冻水循环泵N=7.5KW，DN100 (2)避震垫安装 (3)试运转、调试 | 台 | 2.000 |  |  |
| 2 | 空调器（模块式风冷冷水机组） | (1)风冷模块化冷水机组（带远程手操器）制冷量63.5kw (2)橡胶避震垫 (3)试运转、调试 | 台 | 3.000 |  |  |
| 3 | 不锈钢膨胀水箱 | (1)不锈钢膨胀水箱制作安装 500*500*500 (2)焊接制作 (3)检漏 (4)(4)安装、调试 | 台 | 1.000 |  |  |
| 4 | 水处理仪 | (1)水处理仪 XKGP-100I-1.0 (2)安装、调试 | 个 | 1.000 |  |  |
| 5 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | (1)风口安装 送风口 FK10-320*320 | 个 | 2.000 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 48.000 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 36.000 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 24.000 |  |  |
| 9 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） | (1)PVC DN25 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度16mm (4)水压及泄漏实验 | m | 10.000 |  |  |
| 10 | 焊接法兰阀门 | (1)单向止回阀DN100 | 个 | 2.000 |  |  |
| 11 | 焊接法兰阀门 | (1)对夹式手动蝶阀DN100 | 个 | 4.000 |  |  |
| 12 | 螺纹阀门 | (1)软密封闸阀DN50 | 个 | 12.000 |  |  |
| 13 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN50 | 个 | 4.000 |  |  |
| 14 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN20 | 个 | 6.000 |  |  |
| 15 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN15 | 个 | 2.000 |  |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | (1)Y型过滤器 DN100 | 个 | 6.000 |  |  |
| 17 | 可曲挠橡胶接头 | (1)可曲饶橡胶软接头DN100 | 个 | 4.000 |  |  |
| 18 | 自动排气阀 | (1)自动排气阀DN25 | 个 | 2.000 |  |  |
| 19 | 螺纹阀门 | (1)流量开关DN25 | 个 | 3.000 |  |  |
| 20 | 仪表阀门 | (1)温度仪表DN15 | 个 | 2.000 |  |  |
| 21 | 压力仪表 | (1)压力仪表 | 台 | 2.000 |  |  |
| 22 | 管道支架制作、安装 | (1)管道支架制作安装(木垫式管架) (2)除锈 刷油 | kg | 100.000 |  |  |
| 23 | 电气配线 | (1)管内穿线 BV-10 | m | 120.000 |  |  |
| 24 | 配电箱 | (1)主机配电箱 | 台 | 1.000 |  |  |
| 25 | 原通风工程检测、修复 | (1)屋面原冷冻水管保温更换、加铝箔防护等 (2)原送风管道修复、保温更换等 (3)原空调箱保养 (4)原设备拆除、移位 (5)设备基础改造 | 系统 | 1.000 |  |  |
| 总报价：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

主要材料设备选用品牌表

闽农林大基【2014】招18号

| 序号 | 材料（设备）名称 | 技术参数或标准 | 选用品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器（模块式风冷冷水机组） | 1. 三台新冷水机组总制冷量≥190kW，与原有设备制冷量相当； 2.因场所水质受限，所以要求冷水机组蒸发器应采用管壳式； 3.能效比≥3.2 ； 4.结合原有电力条件，新冷水机组总功率小于60 kW，与原设备功率相当。 5.必须提供所投产品型号彩页资料。 |  |
| 2 | 水泵 | 流量50m³/h 扬程＞24m N=7.5kw |  |
| 3 | 不锈钢膨胀水箱 | 采用304不锈钢,规格500mm*500mm*500mm |  |
| 4 | 镀锌钢管 | 国标 |  |
| 5 | 橡塑保温材料 | 国标 |  |
| 6 | 电线BV线 | 国标 |  |
| 7 | 蝶阀 | 国标 |  |
| 8 | 铜闸阀 | 国标 |  |
| 9 | 电器配件 | 国标 |  |

法定代表授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程（招标编号：闽农林大基【2014】招18号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程（招标编号：闽农林大基【2014】招18号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                  联系电话：

项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                  联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

项目负责人（签名）：

日     期：

无在建工程承诺函

常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程

闽农林大基【2014】招18号

福建农林大学:

本公司承诺：截至本项目投标时间2014年6月4日，本公司在贵校内没有中标价50万元（含）以上未完工（完工是指学校业主单位已验收）的在建工程。若发现有虚假承诺，贵校可按废标处理，并永远取消本公司在贵校的投标资格。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

第四部分   招标内容及要求

一、主要技术要求

1、项目概况

本项目为福建农林大学常盛图书馆二楼现刊阅览室空调系统维修工程，阅览室使用面积865㎡。主要是更换原主机，新安装模块式风冷冷水机组3台，2台冷冻水泵，1个膨胀水箱，1套水处理设备，原通风管道和室内机留用。投标人须保证新设备与旧设备能匹配。

2、设计依据

2.1 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

2.2 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

2.3 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）

2.4 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

3、计算参数

3.1 基本气象参数：

(1) 地理位置：福建省福州

(2) 台站位置：北纬26°05″东经119°17″

(3) 夏季大气压：995.92kPa

(4) 夏季室外计算干球温度：35.20℃

(5) 夏季室外湿球温度：28.0℃

(6) 夏季室外平均风速：2.9m/s

3.2 室内参数

依据各个房间的使用要求，确定空调室内参数如下表：

| 房间名称 | 温度℃ | 湿度% | 新风m³/h.p |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 26±2 | 45-55 | 30 |
| 图书室 | 26±2 | 45-55 | 30 |

4、项目说明

4.1根据本项目室内层高约3米高，室内设计参数：供冷量220w/㎡，合计供冷量为865*220=190300w。

4.2 根据室内所需负荷，经计算，室外主机总制冷量需≥190000w。

4.3 根据现场实际情况并结合原有旧系统，主机安装位置仍为原三层屋面上，因此主机选用模块式风冷冷水机组，以方便安装。

4.4 水管材料：

所有冷冻水管均采用镀锌钢管加工制作，DN80以上（含DN80）采用焊接，DN80以下采用丝口连接。

4.5 水管保温

冷冻水管采用30mm-35mm的保温管进行保温，层面露天部分加铝皮保护层。

4.6 油漆

所有法兰及支吊架等铁件均刷防锈漆二道。

4.7设备防震、减震设施

室外机采用橡胶减震垫减震。

5、设备及主要材料要求

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数或标准 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器（模块式风冷冷水机组） | 1. 三台新冷水机组总制冷量≥190kW，与原有设备制冷量相当； 2.因场所水质受限，所以要求冷水机组蒸发器应采用管壳式； 3.能效比≥3.2 ； 4.结合原有电力条件，新冷水机组总功率小于60 kW，与原设备功率相当。 5.必须提供所投产品型号彩页资料。 | 约克、麦克维尔、顿汉布什 |
| 2 | 水泵 | 流量50m³/h 扬程＞24m N=7.5kw | 海洋、连城、凯泉 |
| 3 | 不锈钢膨胀水箱 | 采用304不锈钢,规格500mm*500mm*500mm | 订制 |
| 4 | 镀锌钢管 | 国标 | 银泽、 西迪、欣达、利达 |
| 5 | 橡塑保温材料 | 国标 | 华美、神州、福乐斯 |
| 6 | 电线BV线 | 国标 | 太阳 |
| 7 | 蝶阀 | 国标 | 胜利、瓦特斯特、东光 |
| 8 | 铜闸阀 | 国标 | 埃美柯、杰克龙、利水 |
| 9 | 电器配件 | 国标 | ABB、西蒙、施耐德 |

注：不接收推荐品牌以外的产品投标，投标人若用推荐品牌以外的产品进行投标，则作废标处理。

二、技术服务要求

1、货物按招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收依据，及合同中的相关条款进行验收。

2、验收程序：货物验收分中标人出厂检验、到货验收、试运行和最终验收四个阶段。

2.1 出厂检验

中标人负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达采购人指定的交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书以及原装品牌设备的证明资料或文件。

2.2 到货验收

货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部产品、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收，对用。

户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

2.3 试运行

完成新系统设备安装调试后，中标人应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，系统进行为期30天的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。30天内采购人应做出回应，超过30天，视同系统已验收合格。

2.4 系统验收

中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人及政府相关部门进行使用性能方面的验收。中标人与采购人以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同进行系统验收，在此期间，如发现货物质量有问题，中标人应按采购人规定的时间无条件免费更换零部件并调测系统直至系统验收合格交付使用。

2.5 中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至系统验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

2.6 验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收标准：国家相关的标准及生产厂家的产品验收标准（投标人投标时提供）及招标文件及附图的技术要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。

3、安装和调试

中标方应在货物运抵现场一周前，向用户提供安装、调试及试运行的进度表和施工作业措施计划。

4、技术培训

中标方应结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对买方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由卖方负责在设备安装现场对买方技术人员组织技术培训，人数不限。

投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

5、售后服务

货物质保期要求至少为货物经最终验收合格后一年，在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后 2 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，其中发生的一切费用由卖方承担。质量保证期内卖方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料：

（1）技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

（2）安装图纸

（3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）

（4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法

（5）易损零部件的制造图纸及其目录单

（6）合同中要求的其他文件资料

7、备品备件

中标人应根据招标文件提供的备品备件清单报出单价和总价，并计入投标总价中。

8、专用工具

中标人应免费提供一套维修所需专用工具及其清单。

9、其他要求

9.1 投标人应优先提供最新型的产品。

9.2 本技术规格及要求中所发生的一切费用（包括设备及外购件和外加工作、安装、吊卸、搬运、运保报装报验等）均包括在投标价格中。

- 工程量清单（本次招标为空调维修工程的采购、安装及售后服务，工程量清单做报价用，投标人按此清单进行详细报价，中标人可根据工程实际情况对工程量进行适当调整，但必须保证工程能达到招标人要求并经招标人同意，且合同总价不作变更。）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 水泵（离心式泵） | (1)冷冻水循环泵N=7.5KW，DN100 (2)避震垫安装 (3)试运转、调试 | 台 | 2.000 |  |  |
| 2 | 空调器（模块式风冷冷水机组） | (1)风冷模块化冷水机组（带远程手操器）制冷量63.5kw (2)橡胶避震垫 (3)试运转、调试 | 台 | 3.000 |  |  |
| 3 | 不锈钢膨胀水箱 | (1)不锈钢膨胀水箱制作安装 500*500*500 (2)焊接制作 (3)检漏 (4)(4)安装、调试 | 台 | 1.000 |  |  |
| 4 | 水处理仪 | (1)水处理仪 XKGP-100I-1.0 (2)安装、调试 | 个 | 1.000 |  |  |
| 5 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | (1)风口安装 送风口 FK10-320*320 | 个 | 2.000 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 48.000 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 36.000 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | (1)室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度30mm (4)水压及泄漏试验 | m | 24.000 |  |  |
| 9 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） | (1)PVC DN25 (2)难燃(B1级)橡塑复合隔热材料 (3)保温厚度16mm (4)水压及泄漏实验 | m | 10.000 |  |  |
| 10 | 焊接法兰阀门 | (1)单向止回阀DN100 | 个 | 2.000 |  |  |
| 11 | 焊接法兰阀门 | (1)对夹式手动蝶阀DN100 | 个 | 4.000 |  |  |
| 12 | 螺纹阀门 | (1)软密封闸阀DN50 | 个 | 12.000 |  |  |
| 13 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN50 | 个 | 4.000 |  |  |
| 14 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN20 | 个 | 6.000 |  |  |
| 15 | 螺纹阀门 | (1)铜闸阀DN15 | 个 | 2.000 |  |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | (1)Y型过滤器 DN100 | 个 | 6.000 |  |  |
| 17 | 可曲挠橡胶接头 | (1)可曲饶橡胶软接头DN100 | 个 | 4.000 |  |  |
| 18 | 自动排气阀 | (1)自动排气阀DN25 | 个 | 2.000 |  |  |
| 19 | 螺纹阀门 | (1)流量开关DN25 | 个 | 3.000 |  |  |
| 20 | 仪表阀门 | (1)温度仪表DN15 | 个 | 2.000 |  |  |
| 21 | 压力仪表 | (1)压力仪表 | 台 | 2.000 |  |  |
| 22 | 管道支架制作、安装 | (1)管道支架制作安装(木垫式管架) (2)除锈 刷油 | kg | 100.000 |  |  |
| 23 | 电气配线 | (1)管内穿线 BV-10 | m | 120.000 |  |  |
| 24 | 配电箱 | (1)主机配电箱 | 台 | 1.000 |  |  |
| 25 | 原通风工程检测、修复 | (1)屋面原冷冻水管保温更换、加铝箔防护等 (2)原送风管道修复、保温更换等 (3)原空调箱保养 (4)原设备拆除、移位 (5)设备基础改造 | 系统 | 1.000 |  |  |

四、工程图纸见附件

附件：

特别提示：

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

1、  投标人资质不符合招标文件要求；

2、 未在投标截止时间前送达的投标文件；

3、 投标人未于开标当日8:00-9:00来开标地点办理报名手续，未按时在《递交投标文件签到表》上签到；

4、 投标文件未装订成三册（正本壹册,副本贰册）；

5、 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份,副本贰份）；

6、 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

7、 投标报价不符合招标文件要求的；

8、 投标人提交的是可选择的报价；

9、 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

10、 一个投标人不止投一个标；

11、 投标文件组成不符合招标文件要求的；

12、 投标文件中提供虚假或失实资料的；

13、 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

14、 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。