招标公告

我校对抗静电全钢架空活动地板采购项目进行竞争性谈判，现邀请国内合格的供应商前来参加谈判和报价。

1. 谈判项目名称：抗静电全钢架空活动地板采购项目

2. 谈判项目编号：FJNLDX2009043

3. 谈判内容：具体详见谈判货物一览表；

4. 谈判文件售价50元人民币，售后不退。如需电子邮件或邮寄另加收50元人民币，将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责；

5. 谈判保证金: 见谈判货物一览表（于递交报价文件同时以现金交纳）；

6. 报价文件份数：正本壹份、副本贰份（密封并加盖公章递交，报价后无论中标与否，一律不予退还）

7. 报价有效期：报价截止期结束后60天；

8. 谈判文件发售时间:2009年 12 月 11  日—2009年 12  月  17 日，每天上午8:30—11:30，下午2:00至4:30  （北京时间）,购买谈判文件地址:福建农林大学国有资产管理处(明德楼413#)；

9. 报价截止时间：2009年 12  月 18  日下午3：00（北京时间），逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。招标人在谈判文件提交截止时间前一个小时开始接收投标文件，各投标人在递交投标文件时须出具购买谈判文件的收据供招标人查验。

10. 谈判时间：2009年 12  月 18  日下午3：00（北京时间）；

11. 谈判地点：福建农林大学国有资产管理处；

12. 凡对本次谈判提出疑问，请在开标截止时间2天前，以书面形式与招标人联系；

13. 各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://www2.fjau.edu.cn/gzc），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。

采购人名称： 福建农林大学物资采购及验收工作小组
联  系  人：卢老师   杨老师 唐老师  
联 系电 话：83789182   83789026

电子邮箱：fjaugzc@163.com

附：谈判货物一览表

| 合同包 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗静电全钢架空活动地板 | ㎡ | 暂定270㎡，按实结算 | 180元/㎡ | 1000元 |

附件一：抗静电全钢架空活动地板主要技术参数

一、 主要要求：

1.品名：抗静电全钢架空活动地板(国内外知名品牌)；

2.规格：单片600mm*600mm*35mm；

3.双面钢板，上下面板均为冷轧板,上面板为0.6mm及以上厚SPCC冷轧板;下面板为0.5mm厚及以上ST14深冲板(或其他优质钢板)；防静电三聚氰胺(HPL)贴面,厚度0.8mm，高耐磨转数≥2000R；内部填充物为普通425#硅酸盐优质水泥加发泡剂；

4.支架与横梁：支架高度20cm；支架与横梁数量与地板配套；

横梁：0.8mm壁厚优质焊管，规格570×21×30mm，镀锌层，厚度50至80um；

支架：上托板规格65×65×3.0mm，下托板规格75×75×2.0mm，中柱支撑管壁厚1.5mm，模具装夹自动焊接，表面镀锌防锈处理，每只支架横向载荷大于20KN；

5.荷载：

集中负荷：≥350KG(挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm)

极限荷载：≥9000N/平米

均布载荷：≥12500N/平米(挠度≤2mm)

冲击荷载：实验区不能有任何塌陷

地板永久变形≤1.5mm

表面平面度：≤0.6mm

邻边垂直度：≤0.3mm

边长公差：＜0.3mm

板厚公差：≤0.2mm

6.系统电阻：1*106 至 1*109欧姆/平米；

7.支架接地系统：每个支架用铜线做接地；

8.防火性能：国家A级；

9.防潮；

10. 地板为优等品，四周镶嵌PVC边条；并配地板起子两套；

11．包工包料并免费根据用户方要求对地板进行钻洞(小于630个，大于610个，并提供地板洞盖)；

12.工期：合同签订后30天内完成；

13.保修：自验收通过之日起三年内免费包换。

二、应标时需提供真实的产品彩页及切割出横截面的样品(包括地板、横梁、支架、铜线、地板洞盖等全套样品)，另需提供：产品检测报告(荷载报告、抗静电性能报告、防火性能报告、防潮性能报告、耐磨性能报告，报告需齐全)、完整施工方案(含接地方案)。

三、产品要求中如有不妥、遗漏，请各相关参与方及时反馈。

注：

1、 投标人所提供的货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

2、 投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

3、 在项目施工中，采购人与中标人协商后可更改部分辅料品牌。中标人所用的主材（设备）须事先得到采购人批准后方可使用，采购人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4、 中标投标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5、 投标人应在投标文件中详细注明所投产品货物品牌、型号、产地等，否则视为无效投标。

6、 以上货物数量仅供参考，投标人需报所有货物的单价和总价，中标后数量按实结算。

各投标人应标的产品其技术参数应同等或更优；